- UDC

中华人民共和国行业标准

P                                          CJJ207-2013

备案号 J 1669-2013

城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

Technical specification for operation, maintenance

and safety of urban water supply pipe-networks

（20××年版）

（局部修订条文征求意见稿）

20××-××-××发布               20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部           发布

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规范》CJJ 207-2013

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.2本规程适用于城镇供水管网、总表后的埋地管网、自备水源的供水管网和农村集中式供水管网的运行、维护及安全技术管理。 | 1.0.2本规程适用于城镇公共供水管网、总表后的埋地管网、自备水源的供水管网和农村集中式供水管网的运行、维护及安全技术管理。 |
| 2 术语 | 2 术语 |
| 2.0.3 城镇供水管网 urban water supply pipe-networks 城镇供水单位供水区域范围内自出厂干管至用户进水管之间的公共供水管道及其附属设施和设备，又称市政供水管网。 | 2.0.3 城镇公共供水管网 urban public water supply pipe-networks 城镇供水单位供水区域范围内自出厂干管至用户进水管之间的公共供水管道及其附属设施和设备，又称市政供水管网。 |
| 2.0.5 总表 master meter 用于计量多个用户用水量的水表。 | 2.0.5 总表 bulk meter 用于计量多个用户用水量的水表。 |
| 2.0.9 更新改造 pipeline rehabilitation 对不能满足供水要求的管道进行原管径更换或扩大管径、改变管道布局等的工程活动。 | 2.0.9 更新改造 pipeline rehabilitation 对不能满足供水要求的管道进行原管径更换或变更管径、改变管道布局等的工程活动。 |
| 2.0.11 管网数学模型 mathematical model of networks 利用数学公式、逻辑准则和数学算法模拟管网中水流运动和水质的变化，用以表达和分析管网内水流运动和水质变化规律及其运行状态的应用软件系统。 | 2.0.11 管网模型 pipe-networks model 利用数学公式、逻辑准则和数学算法模拟管网中水流运动和水质的变化，用以表达和分析管网内水流运动和水质变化规律及其运行状态的应用软件系统。 |
|  | 2.0.12 在线管网模型online pipe-networks model 利用在线监测数据，对供水管网当前运行状态进行在线模拟的管网模型。 |
|  | 2.0.13 智能管理 intelligent management 利用物联网、大数据、云计算、区块链和人工智能等工具，对供水管网系统进行智能诊断、评估、决策和运维管理。 |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |
| 3.0.2 根据国家现行有关标准的规定，应对管网实行规范化管理，并应制定下列制度： 7 管网信息与档案管理制度。 | 3.0.2 根据国家现行有关标准的规定，应对管网实行规范化、精细化、信息化管理，并应制定下列制度： 6a 管网漏损控制管理制度； 6b 管网风险评估与安全管理制度； 7 管网档案管理与信息化管理制度。 |
|  | 3.0.6 供水管网规划设计、施工建设应考虑后续运维管理的便利性。 |
|  | 3.0.7 供水单位应遵循“不停、少停和短停”原则，管网更新改造、抢维修等应减少对用户用水的影响。 |
|  | 3.0.8 供水单位宜结合供水管网水质、水量、水压等数据分析和管网检测评估情况，对区域内管网口径和布局进行优化。 |
| 4 管道并网 4.1一般规定 | 4 管道并网 4.1一般规定 |
| 4.1.1 管道的设计和施工，应符合现行国家标准《室外给水设计规范》 GB50013、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的有关规定。 | 4.1.1 管道的设计和施工，应符合现行国家标准《城镇给水排水技术规范》 GB50788、《城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程》 CJJ/T244、《室外给水设计标准》 GB50013、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的有关规定。 |
| 4.1.3 阀门选用及其阀门井结构设计应便于操作和维护。 | 4.1.3 阀门选用及其阀门井结构设计应便于操作和维护，并根据道路等级满足交通荷载的需求。 |
| 4.1.13设置在市政综合管廊（沟）内的供水管道位置与其他管线的距离应满足最小维护检修要求，净距不应小于0.5m；并应有监控、防火、排水、通风和照明等措施。供水管道宜与热力管道分舱设置。 | 4.1.13 设置在市政综合管廊（沟）内的供水管道应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838的有关规定。供水管道位置与其他管线或管廊结构的距离应满足最小维护检修要求，净距不应小于0.5m；并应有监控、防火、排水、通风和照明等措施。供水管道宜与热力管道、电力管道分舱设置。 |
| 4.2并网前管理 | 4.2并网前管理 |
| 4.2.3 管道冲洗消毒应符合下列要求： 4 初冲洗后应取样测定，当出水浊度小于3.0NTU时方可进行消毒； 6 消毒后应进行再冲洗，当出水浊度小于1.0NTU时应进行生物取样培养测定，合格后方可并网连接。 | 4.2.3 新排管道冲洗消毒应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定，并应符合下列要求： 4 初冲洗后应取样测定，当出水浊度小于3.0NTU时方可进行消毒，消毒水排放不得影响周边环境； 6 消毒后应进行再冲洗，当出水浊度小于0.5NTU时应进行生物取样培养测定，合格后方可并网连接。 |
| 4.4并网运行 | 4.4并网运行 |
| 4.4.4 二次供水设施接入城镇供水管网时，不得对城镇供水管网水量和水压产生影响，宜采用蓄水型增压设施。 | 4.4.4 二次供水设施接入城镇供水管网时，需经供水单位审批同意，且后续运行不得影响正常供水。 |
| 5 运行调度 5.1一般规定 | 5 调度运行 5.1一般规定 |
| 5.1.3 管网压力监测点应根据管网供水服务面积设置，每10km2 不应少于一个测压点， 管网系统测压点总数不应少于3个，在管网末梢位置上应适当增加设置点数。 | 5.1.3 管网压力监测点应根据管网供水服务面积设置，每5km2 不宜少于一个在线测压点， 管网系统在线测压点总数不应少于3个，在管网末梢位置上应适当增加设置点数。结合在线测压测流点布置及调度精细化管理需求，宜增设临时测压测流点。 |
|  | 5.1.4 应建立供水管网压力监测与分析系统，实时监测压力动态变化，每月定期统计、分析压力合格情况，每年应至少开展一次高峰供水管网同步测压工作。 |
| 5.2调度管理 | 5.2调度管理 |
| 5.2.1管网调度管理工作应包括编制调度计划，发布调度指令，协调水厂、泵站和管网等管理部门处理管网运行突发事件，编写突发事件处理报告等。 | 5.2.1管网调度管理工作应包括编制调度计划，发布调度指令，协调水厂、泵站、管网和客户等管理部门处理管网运行突发事件，编写突发事件处理报告等。 |
| 5.2.4 应根据用水量的空间分布、时间分布、分类分布和管网压力分布情况，建立用水量和管网压力分析系统。 | 5.2.4 应根据用水量的空间分布、时间分布、分类分布和管网压力时空分布情况，进行用水量和管网压力数据分析。 |
| 5.4调度数据采集 | 5.4调度数据采集 |
| 5.4.1 供水单位应建立满足调度需求的数据采集系统，对下列参数和状态进行实时监测： 1 管网各监测点上的压力、流量和水质； 2 水厂出水泵房、管网系统中的泵站等设施运行的压力、流量、水质、电量和水泵开停状态等； 3 调流阀的启闭度、流量和阀门前后的压力； 4 大用户的用水量和供水压力数据。 |  |
| 5.4.2 应根据不同需要建立关键数据、日常运行数据的采集系统，供水单位宜建立生产分析数据的采集系统。 |  |
| 6 管网水质 6.1一般规定 | 6 管网水质 6.1一般规定 |
| 6.1.4 当新增水源、水量变化或其他原因引起管网水质出现异常时，应根据需要临时增加管网水质检测采样点、检测项目和检测频率，并应根据检测的数据进行分析，查明原因，采取处理措施。 | 6.1.4 当水源变更、水量变化或其他原因引起管网水质出现异常时，应根据需要临时增加管网水质检测采样点、检测项目和检测频率，并应根据检测的数据进行分析，查明原因，采取处理措施。 |
| 6.2 水质监测 | 6.2 水质监测 |
| 6.2.1 供水单位应按有关规定在管网末梢和居民用水点设立一定数量具有代表性的管网水质检测采样点，对管网水质实施监测，检测项目和频率应符合国家现行标准 《生活饮用水卫生标准》 GB5749、《二次供水工程技术规程》 CJJ140和《城市供水水质标准》 CJ/T 206的有关规定。 | 6.2.1 供水单位应按有关规定在管网沿程和末梢设立一定数量具有代表性的管网水质检测采样点，对管网水质实施监测，检测项目和频率应符合国家现行标准 《生活饮用水卫生标准》 GB5749和《城市供水水质标准》 CJ/T 206的有关规定。 |
| 6.2.2 供水单位宜建立管网水质在线监测系统，对管网水质实施在线监测。 | 6.2.2 供水单位宜建立管网水质在线监测系统，对管网水质实施在线监测；在线监测点布置、设备运维、监测指标选择等应符合现行行业标准《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271的有关规定。 |
| 6.3 水质管理 | 6.3 水质管理 |
|  | 6.3.1A 应按政府要求进行水质公开，对用户集中投诉的水质问题，应及时分析、提出可行的解决方案。 |
| 6.3.2 供水单位应制定管道冲洗计划，对运行管道进行定期冲洗。 | 6.3.2 供水单位应制定在役管道冲洗计划，对运行管道进行定期冲洗。在役管道冲洗应符合下列要求： 1 配水管可与消火栓同时进行冲洗； 2 用户支管可在水表周期换表时进行冲洗； 3 应根据实际情况选择节水高效的冲洗工艺； 4 高寒地区不宜在冬季进行管道冲洗； 5 运行管道的冲洗不宜影响用户用水。干管冲洗流速宜大于1.2m/s，当管道的水质浊度小于0.5NTU时方可结束冲洗。 |
| 6.3.3管道冲洗应符合下列要求： 1 配水管可与消火栓同时进行冲洗； 2 用户支管可在水表周期换表时进行冲洗； 3 应根据实际情况选择节水高效的冲洗工艺； 4 高寒地区不宜在冬季进行管道冲洗； 5 运行管道的冲洗不宜影响用户用水。干管冲洗流速宜大于1.2m/s，当管道的水质浊度小于1.0NTU时方可结束冲洗。 | 6.3.3 供水管道并网连接过程不得带来外源污染，应加强供水管道连接施工的水质管理。 |
|  | 6.3.4 供水管道抢维修过程不得带来外源污染，维修完成后应对该管段进行冲洗。 |
|  | 6.3.5 供水管网运行调度过程带来的流速和流向变化，应有管网水质保障方案。水源切换或区域调水前，应制定周密的技术方案，提前做好水质稳定性对比分析，制定应对预案。水源切换或区域调水时，应监测管内流速、流向和水质变化情况。 |
|  | 6.3.6 供水管网末梢消毒剂余量不足的，应采取补充消毒措施，管网水质稳定性宜在水厂、管网等环节精准调控。 |
| 7 管网维护 7.1一般规定 | 7 管网维护 7.1一般规定 |
|  | 7.1.5 综合管廊内的供水管道应根据管道现状、重要程度及舱室环境等安排定期巡检，每周不应少于1次；其运维应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354的有关规定。 |
| 7.3管网巡检 | 7.3管网巡检 |
| 7.3.2 巡检人员进行管网巡检时，宜采用步行或骑自行车进行巡检。 | 7.3.2 巡检人员进行管网巡检时，宜采用步行或其他代步工具实地进行巡检，有条件的供水单位可使用新技术、新方法确保巡检可靠性。 |
| 7.4维修养护 | 7.4维修养护 |
| 7.4.2 发生爆管事故，维修人员应在4h内止水并开始抢修，修复时间宜符合下列要求： 1 管道直径DN小于或等于600mm的管道应少于24h； 2 管道直径DN大于600mm，且小于或等于1200mm的管道宜少于36h； 3 管道直径DN大于1200mm的管道宜少于48 h。 | 7.4.2 发生爆管事故，维修人员应在4h内止水并开始抢修，修复时间宜少于24h，抢修技术应符合现行行业标准《城镇供水管网抢修技术规程》CJJ/T226的有关规定。 |
| 7.4.7 管道维修应选择不停水和快速维修方法，有条件时应选择非开挖修复技术。 | 7.4.7 管道维修应选择不停水和快速维修方法，有条件时应选择非开挖修复技术，并应符合现行行业标准《城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T244的有关规定。 |
| 7.4.8 明敷管道及其附属设施的维护应符合下列规定： 2 严寒地区在冬季来临之前，应检查与完善明敷管或浅埋管道的防冻保护措施； | 7.4.8 明敷管道及其附属设施的维护应符合下列规定： 2 严寒地区在冬季来临之前，应检查与完善明敷管或浅埋管道及其附属设施的防冻保护措施； |
| 7.4.9 水下穿越管的维护应符合下列规定： 1 河床受冲刷的地区，每年应检查一次水下穿越管处河岸护坡、何地防冲刷底板的情况，必要时应采取加固措施； 2 因检修需排空管道前应重新进行抗浮验算； 3 在通航河道设置的水下穿越管保护标识牌、标识桩和安全提示牌，应定期进行维护。 | 7.4.9 水下穿越管的维护应符合下列规定： 1 河床受冲刷的地区，每年应检查一次水下穿越管处河岸护坡、何地防冲刷底板的情况，必要时应采取加固措施； 2 因检修需排空管道前应重新进行抗浮验算； 3 在通航河道设置的水下穿越管保护标识牌、标识桩和安全提示牌，应定期进行维护； 4 若河道发生变化，需根据实际情况对水下穿越管进行改排； 5 宜对水下穿越管进行定期检测。 |
| 7.5 附属设施的维护 | 7.5 附属设施的维护 |
| 7.5.2 供水单位应建立专门的阀门操作维护队伍，阀门的维护应符合下列要求： 1 阀门的启闭应纳入调度中心的统一管理，重要主干管阀门的启闭应进行管网运行的动态分析； | 7.5.2 供水单位应建立专门的阀门操作维护队伍，阀门的维护应符合下列要求： 1 重要阀门的启闭应纳入调度中心的统一管理，操作前重要主干管阀门的启闭应进行管网运行的动态分析； |
| 7.5.4 供水管网设施的井盖应保持完好，如发现损坏或缺失，应及时更换或添补。 | 7.5.4 供水管网设施的井盖应保持完好，设施井内部结构应完好，如发现井盖损坏或缺失，应及时更换或添补，井内部坍塌淤积应及时修补或清淤。供水管网中的其他附属设施及构筑物发现异常，应及时现场进行排查，若损坏应及时安排维修。 |
| 7.6 修复和更新改造 | 7.6 修复和更新改造 |
|  | 7.6.5 供水管道非开挖修复工程应进行专项设计，非开挖修复用塑料管材及其修复工艺应符合《非开挖修复用塑料管道 总则》GB/T37862的有关规定，PE管材应符合《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T358的有关规定。 |
|  | 7.6.6 在实施管道修复和更新改造前，应进行管网检测和综合评估。管网检测主要内容应包括管道结构性检测、功能性检测等；主要方法包括视频检测、目测、试压检测和取样检测等；管网检测频次应考虑管龄、管材、地理位置等因素。 |
|  | 7.6.7 新建管网及更新改造时，供水管道材质应按照接口安全可靠性高、全生命周期成本低、耐腐蚀、耐高压、低摩阻、安装方便、不污染管网水质等原则进行选择。 |
| 8 漏损控制 8.1一般规定 | 8 漏损控制 8.1一般规定 |
| 8.1.7 管网漏损率应按现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92的有关规定进行考核。 | 8.1.7 供水单位应按现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92有关规定，建立漏损控制绩效管理制度，定期开展管网漏损率考核。 |
|  | 8.1.8 供水单位应加强管网漏损控制的信息化建设和应用。 |
| 8.2 计量管理 | 8.2 计量管理 |
| 8.2.4 水表的选择应符合下列要求： 1 DN15～DN 40水表应选用R80量程比；有条件的宜选用大于R160量程比； 2 DN大于等于50mm水表应选用R50量程比；有条件的宜选用R160量程比； 3 远传水表和预付费水表的选用宜从经济成本、技术性能和管理方式等多方面综合考虑后确定； 4 水表使用压力不得大于水表耐压等级。 | 8.2.4 水表的选择应符合下列要求： 1 水表量程比选择应符合现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》 CJJ92的有关规定； 2 远传水表和预付费水表的选用宜从经济成本、技术性能和管理方式等多方面综合考虑后确定； 3 水表使用压力不得大于水表耐压等级。 |
| 8.2.6 水表的安装应符合下列要求： 1 应满足直管段长度的安装要求； 2 应安装在抄读、检修方便不易受污染和损坏的地方； 3 居住小区宜按单元集中布设； 4 严寒和存在冰冻环境的地区应采取保温措施； 5 当采用水平安装方式时，安装后的水表不得倾斜。 | 8.2.6 水表的安装应符合下列要求： 1 应满足直管段长度的安装要求； 2 应安装在抄读、检修方便不易受污染和损坏的地方； 3 居住小区宜按单元集中布设； 4 严寒和存在冰冻环境的地区应采取保温措施； 5 当采用水平安装方式时，安装后的水表不得倾斜； 6 户用水表不应安装在用户室内。 |
| 8.2.8 用于贸易结算的水表必须定期进行更换和检定，周期应符合下列要求： 1 管道直径DN15～25的水表，使用期限不得超过6a； 2 管道直径DN40～50的水表，使用期限不得超过4a； 3 管道直径DN大于50或常用流量大于16m3/h的水表，检定周期为2a。 | 8.2.8 用于贸易结算的水表应进行强制检定。 |
| 8.2.9 供水单位应对大用户的计量器具进行专门管理，应根据流量特性的变化适时调整计量器具的规格和计量方式。 | 8.2.9 供水单位应对大用户的计量器具进行专门管理，应根据流量特性的变化适时调整计量器具的规格和计量方式，有条件的宜逐步建立水量远传监测和分析系统。 |
| 8.3 水量损失管理 | 8.3 水量损失管理 |
| 8.3.1 无收益有效用水量主要内容和水量计算方法应符合下列要求： | 8.3.1 免费用水量主要内容和水量计算方法应符合下列要求： |
| 8.3.2 供水单位应对无收益有效用水量进行统计，并应建立相应的水量管理台账。 | 8.3.2 供水单位应对免费用水量进行统计，并应建立相应的水量管理台账。 |
| 8.4 管网检漏 | 8.4 管网检漏 |
| 8.4.4 检漏周期应按现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92的有关规定，经经济技术分析后确定，当暗漏检出率发生变化时可适当调整检漏周期。 | 8.4.4 检漏周期应按现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92的有关规定，经技术经济分析后确定，当明暗漏比率发生变化时可适当调整检漏周期。 |
| 9 信息管理 9.1 一般规定 | 9 信息化管理 9.1 一般规定 |
| 9.1.1 管网信息管理应包括下列内容： 1 管网工程规划、设计、施工和竣工验收的纸质档案及数字化档案； 2 资产管理信息； 3 各管段及附属设施的基础信息； 4 流量、流速、压力和水质检测等运行信息； 5 爆管及各类事故发生后处理的信息； 6 运行维护管理的相关信息等。 | 9.1.1 管网信息管理应包括下列内容： 1 管网工程规划、设计、施工和竣工验收的纸质档案及数字化档案； 2 资产管理信息； 3 各管段及附属设施的基础信息； 4 流量、流速、压力和水质检测等运行信息； 5 爆管及各类事故发生后处理的信息 6 运行维护管理的相关信息等； 7 管网监测数据及数据治理、仿真模拟、智能应用等。 |
|  | 9.1.1A 供水管网信息化管理应包括下列内容： 1 供水管网信息化规划； 2 供水管网信息化建设； 3 供水管网信息化应用； 4 供水管网信息化维护。 |
| 9.1.3 宜建立供水管网综合信息数据库，包括管网数据采集系统、运行调度系统、地理信息系统和管网数学模型。 | 9.1.3 应建立供水管网综合信息系统，包括管网数据采集系统、运行调度系统、地理信息系统和管网数学模型等，应强化信息系统数据更新维护和业务化分析应用，宜结合各信息系统开展供水管网大数据分析和智能管理。 |
| 9.2 资料和档案管理 | 9.2 信息管理 |
|  | 9.2.7 供水单位可根据需要对管网抢修车辆、抢修设备、抢修人员位置、抢修现场视频等进行信息管理。 |
|  | 9.2.8 供水单位应建设管网在线监测系统，实时监测管网水质、水压、水量、水池水位、管道漏失信号、关键阀门开启度、设备运行参数等信息，并结合GIS、SCADA、管网模型及其他公用事业信息开展大数据分析。 |
| 9.3 管网运行数据采集系统 | 9.3 数据采集与传输 |
| 9.3.3 水质监测应采用在线监测设备和实时数据传输技术，应每5min～15min保存一次监测数据。 | 9.3.3 管网水质监测应采用在线监测设备和实时数据传输技术，应每5min～15min保存一次监测数据。 |
|  | 9.3.5 供水单位应建立满足调度需求的数据采集系统，对下列参数和状态进行实时监测： 1 管网监测点上的压力、流量、水质和水温； 2 水厂出水泵房、管网系统中的泵站等设施运行的水位、压力、流量、水质、电量和水泵开停状态等； 3 调流阀的启闭度、流量和阀门前后的压力； 4 大用户的用水量和供水压力数据。 |
|  | 9.3.6 供水单位应根据不同需要建立关键数据、日常运行数据的采集系统，宜增加建立生产分析数据的采集系统。 |
|  | 9.3.7 数据采集传输设备应具有数据本地存储、有网传输、断网存储、有网续传功能，在线监测设备应保持时钟同步。 |
|  | 9.3.8 应根据现场条件，通过技术经济比较合理选用数据传输方式；应按相关要求定期进行数据采集和传输设备的校验及维护，保证监测数据的有效性和可靠性。 |
| 9.4管网地理信息系统 | 9.4管网地理信息系统 |
|  | 9.4.6 管网地理信息系统宜具备地图服务接口。 |
| 9.5 管网数学模型 | 9.5 管网模型 |
|  | 9.5.7 有条件的供水单位宜建立供水管网在线模型，并根据SCADA数据对节点需水量等模型参数进行在线更新、实时校核。 |
|  | 9.6 管网信息安全 |
|  | 9.6.1 供水单位应根据《中华人民共和国网络安全法》建设、运营、维护和使用网络，并按照国家现行等级保护的标准对自身的信息系统划分不同的安全保护等级,并进行保护。对被认定的关键信息基础设施，应在网络安全等级保护制度的基础上实行重点保护。 |
|  | 9.6.2 应根据国家现行标准《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》GB/T 22080建立、实现、维护和持续改进信息安全管理体系，并从组织、资源上对安全管理体系的运行进行支撑。 |
|  | 9.6.3 供水单位的管网的信息系统应确保任何情况下不会造成数据的篡改、损坏、丢失和泄漏，管网的控制系统应确保被控设备（系统）不陷入危险状态或不稳定状态，不得引起任何误动作。 |
| 10 管网安全 10.1 一般规定 | 10 管网安全 10.1 一般规定 |
| 10.1.2 供水单位应对管网系统进行安全和风险评估，并制定和完善相关安全与应急保障措施。 | 10.1.2 供水单位应结合水量、水压、水质和水温等管网系统运行数据，定期进行安全和风险评估，并制定和完善相关安全与应急保障措施。 |
|  | 10.1.4 供水单位应结合漏损控制、管道结构安全、管道运行水锤风险等综合情况，建立供水管网安全保护机制，提高重点区域巡查频次。 |
| 10.2 安全预警 | 10.2 安全监测与预警 |
| 10.2.4 应通过管网在线监测，及时发现管网运行的异常情况，对安全事故进行预警。 | 10.2.4 供水单位应建立并完善管网安全监测体系，及时发现管网运行的异常情况，对安全事故进行预警。 |
|  | 10.2.6 重点管线宜采用在线高频压力计进行瞬变压力监测，监测频率应不低于100ms一次。设置于综合管廊内的供水管道及附属设施设备等应进行实时监控。 |
|  | 10.2.7 供水单位宜建立监测数据异常报警处理机制，并结合人工智能自主学习等手段进行数据处理。 |
|  | 10.2.8 供水单位应编制管网安全预警和突发事件应急预案，明确不同类别的管网安全和突发事件处置办法、处置流程和责任部门，并纳入供水单位综合应急预案。 |
|  | 10.2.9 供水单位应对管网进行持续动态的监测、评估与管理，及时发现管网风险，建立风险台账，并提出相应的措施进行整改。 |
|  | 10.2.10 供水单位宜根据当地实际情况，开展管网运行状态评估，对水龄较长、水质较差及爆管风险较高的管道进行识别、分析与评估。 |
| 10.3 应急处置 | 10.3 应急处置 |
|  | 10.3.5A 供水单位宜建立管网信息系统安全预防及预警机制，制定重要信息系统应急预案并按相应周期演练。 |
|  | 10.3.5B 供水单位应制定重大活动应急处置专项方案，与重大活动驻地、会场等区域供水管理单位分级建立对接机制，了解其内部供水系统情况。市政供水管线故障时，应及时启动应急供水，应急供水车应与活动保障区域用户管线应急补水口直接连接，保证其供水连续稳定。 |
|  | 10.3.5C 供水单位宜建立应对管网突发事件的信息报告、信息流转、信息报告反馈和对外信息发布等处置机制。 |
| 10.3.6 各类管网突发事件发生后，应进行相关善后处置工作。重大突发事件还应对事件的发生原因和处置情况进行评估，并应提出评估和整改报告。 | 10.3.6 各类管网突发事件发生后，应进行相关善后处置工作。重大突发事件应对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，并应提出评估和整改报告。 |

中华人民共和国行业标准

城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

CJJ207-2013

# 条文说明

# 1 总则

1.0.2  修订说明：根据《中华人民共和国城市供水条例》，城市供水包括城市公共供水和自建设施供水。同理，城镇供水管网包括城镇公共供水管网（又称市政管网）和自建设施供水管网。

条文说明：本规程的适用范围，系城镇供水管网覆盖的范围。包括城镇公共供水管网（水厂出水计量设备、输配水管道及其附属设施、设备等）、城镇自建设施供水管网（总表后的埋地管网、自备水源的供水管网等）。农村集中式供水管网的运行管理应按本规程执行。本规程没有制定有关加压泵站、高位水库（水塔）方面的规定，相关内容参考《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ58。

1.0.3  修订说明：补充了条文说明。

条文说明：国家和行业现行有关标准包括《城镇给水排水技术规范》GB50788、《城市给水工程项目规范》（编制中）、《室外给水设计标准》 GB50013、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92、《城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T244、《城镇供水管网抢修技术规程》CJJ/T226等。

# 2 术语

2.0.3  修订说明：城镇供水管网包括城镇公共供水管网（又称市政管网）和自建设施供水管网。原定义为城镇公共供水管网的定义。

2.0.5  修订说明：根据IWA《漏损控制标准定义》中的英文定义而修改。

2.0.9  修订说明：原文扩大改为变更，因为有些管径可能需要缩小。

2.0.12、2.0.13  修订说明：这两条为新的定义，本次修订要体现行业目前最新技术和将来行业发展的技术需求，管网在线模型和智能管理是未来的发展方向，目前已有初步应用，故给出定义。

# 3 基本规定

3.0.2  修订说明：根据标准的章节设置，补充漏损控制、安全管理等制度制定要求。

条文说明：6a 《水污染防治行动计划》等国家政策、法规对管网漏损控制提出了进一步的要求，应结合水务公司具体实践建立漏损控制专项管理制度；6b. 根据管网安全管理和应急处置的需求，应建立管网风险评估与安全管理相关制度。

7 供水管网信息化管理系统已经越来越普遍，供水单位应建立管网信息化管理相关制度。

3.0.6  针对管网分区计量、管道冲洗、补充消毒等运行维护的需求，规划设计、施工建设阶段应预留计量设备、存水排放口、消毒剂投加的安装位置。

3.0.7  管网更新改造、抢维修应优先采用排临管、不停水施工等技术手段，减少对用户正常用水的影响。

3.0.8  针对国内部分城镇供水管网流速偏慢影响水质的现状，提出优化管径和管网布局，改善管网流速的要求。

# 4  管道并网

## 4.1  一般规定

4.1.1  修订说明：原来管道设计、施工主要考虑开挖施工，现在非开挖施工和修复技术越来越普遍应用，其设计、施工应符合非开挖相关技术标准，故补充了非开挖修复等两个相关标准。

4.1.3  修订说明：阀门井盖的选用应考虑交通荷载和地面沉降等因素。阀门井的结构设计应考虑维护人员出入便利，并有一定的井内操作空间，有利于井内设施的维修养护和维护人员的安全，同时结合当地实际情况应考虑地面沉降对阀门井室带来的危害，可选用防沉降型阀门井盖。

4.1.13  修订说明：设置在市政综合管廊（沟）内的供水管道应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838的有关规定。

## 4.2  并网前管理

4.2.3  修订说明：强调新排管道的冲洗消毒应符合GB50268的规定，与后文的在役管道冲洗有所区别，补充了高浓度消毒水排放不得影响周边环境的要求。根据上海市地方标准《生活饮用水水质标准》DB31-T1091-2018，管网水浊度需小于0.5NTU，建议提高相应标准要求。

## 4.4  并网运行

4.4.4  修订说明：原文不得对城镇供水管网水量和水压产生影响，宜采用蓄水型增压设施，强调的是不宜采用叠压供水。二次供水接入或用水点用水都会对周边管网水量和水压产生影响，修订后强调接入时应经供水单位审核同意，且后续运行不得影响正常供水。

# 5  运行调度

## 5.1  一般规定

5.1.3  修订说明：目前上海基本每5 km2设置一个管网压力监测点，且随着智慧水务的发展，对管网在线压力监测点有相应要求。

5.1.4  修订说明：压力监测点布置移至后文数据采集与传输。通过压力监测或用户用水压力反馈，优化管网的运行压力，平衡管网水压，有条件的地区可采取压力分区管理。

## 5.2  调度管理

5.2.1  修订说明：增加了与客户等管理部门处协调。

5.2.2  修订说明：修改了条文说明

条文说明：供水单位的月调度计划主要内容为水量安排、用电量安排、影响管网运行的水厂和泵站维护安排和管网设备的维护安排等；日调度计划的主要内容为水厂出水泵房和管网系统泵站工作安排、调控调流阀门的启闭和阀门操作安排等，包括重大活动、节假日调度计划。

5.2.4  修订说明：文字调整，空间分布、时间分布简化为时空分布，建立系统改为数据分析。

## 5.4  调度数据采集

5.4  修订说明：这部分内容与第九章信息化管理关联性更大，因此并入9.3数据采集与保存一节。

# 6  管网水质

## 6.1  一般规定

6.1.4  修订说明：水源（水厂）变更包括了新增水源和废除水源等多种情况。

## 6.2  水质监测

6.2.1  修订说明：本规程的范围不包括二次供水和居民室内供水。

6.2.2  修订说明：《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271是新颁布的行业标准，管网水质在线监测应符合相关标准规定。

条文说明：根据《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271，管网水质在线监测应包括浑浊度、消毒剂余量、pH等指标，可设置电导率、水温、色度及其他指标。管网水质在线监测点布局应符合下列规定：

1 在线监测点布局应能准确、及时、全面反映管网水质；

2监测点数量应根据城市规模、人口密度及管网特点确定。10万人以下城市设置在线监测点不应小于5个；10万人~50万人城市设置在线监测点不应小于10个；50万人~100万人城市设置在线监测点不应小于20个；100万人以上城市设置在线监测点不应小于30个；直辖市、省会城市设置在线监测点不应小于50个；

3供水干管、不同水厂供水交汇区域、管网末端及重要区域应设置在线监测点。较大规模加压泵站可设置在线监测点。

4鼓励结合供水设施建设和改造设置在线水质监测点。

## 6.3  水质管理

6.3.1A  修订说明：补充了集中投诉水质问题的处理要求，以降低对用户饮用水安全的影响。

6.3.2  修订说明：6.3.2和6.3.3合并，都是在役管道冲洗的技术要求。根据上海市地方标准《生活饮用水水质标准》DB31-T1091-2018，管网水浊度需小于0.5NTU，建议提高相应标准要求。

6.3.4、6.3.6  修订说明：补充了4条，分别针对管道并网、维修养护、水源切换、水质稳定性调控等方面的管网水质保障提出技术要求。

6.3.5 条文说明：在区域调水、水源切换前，应对水中硫酸根、氯离子、总硬度、总碱度和pH值等水质指标的变化做对比，分析管网水质化学稳定性的变化趋势，考虑拉森指数、管垢稳定性、消毒剂种类和浓度、硝酸盐浓度、生物膜群落结构等因素，制定合理的水源切换“黄水”预防与控制措施。

6.3.6 条文说明：饮用水消毒应平衡消毒效果和副产物控制。出厂水加氯量应控制在合理浓度，当管网末梢余氯不足时，可考虑在管网中途泵站补氯。没有中途泵站的，应对水厂提升加氯量和新建中途补氯设施进行技术经济对比。管网水质化学稳定性一般在水厂进行调控。

# 7  管网维护

## 7.1  一般规定

7.1.5修订说明：补充了综合管廊内供水管道的巡检、维修养护要求；并应符合《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354的有关规定。

## 7.3  管网巡检

7.3.2  修订说明：修改了自行车巡检，有条件可使用新技术、新方法。

条文说明：管网巡检如需保障巡检的有效性，降低巡检速度是最基础的手段。除了步行外，也可使用其它代步工具如电瓶车等进行巡检，宜使用PDA系统记录巡检路线和巡检内容。人员无法实地巡检的可采用无人机巡检。上海已结合GPS、AR等技术开展智能巡检。

## 7.4  维修养护

7.4.2  修订说明：供水管网发生爆管时进行的维修应归属为抢修，应符合管网抢修相关标准，供水企业应在加强管网及附属设施备品件管理的情况下，尤其是非标管线，爆管抢修可以实现24h内完成，上海目前已做到。

7.4.7  修订说明：在新建道路及交通繁忙、不易开挖等地区，宜采用非开挖修复。非开挖修复后的管道性能应达到原管道设计标准，采用的非开挖修复工艺应有利于管网后续维修及保养。

7.4.8  修订说明：桥管进排气阀在冬季低温情况下容易损坏，应对进排气阀进行防冻包扎。

7.4.9  修订说明：河道发生变化，影响到原有地下穿越管时，应进行改排，以避免地下穿越管因为河道变化而造成损坏。定期对使用年限长或有可能漏损的水下穿越管进行内窥镜检测。

## 7.5  附属设施的维护

7.5.2  修订说明：一般DN500及以上阀门才纳入调度中心统一管理，主干管阀门操作前应进行管网水锤动态分析，缓慢启闭。

7.5.4  修订说明：实际工作中井盖完好的，但内部结构受外力挤压和施工等外力影响而遭损坏情况较多，所以井盖完好同时井下结构和井内状况都应良好。

## 7.6  修复和更新改造

7.6.5  修订说明：管道非开挖修复工程应有设计环节，以往一些工程没有进行设计直接施工。非开挖用塑料管及其施工工艺新出了2个标准，补充了相关标准要求。

7.6.6  修订说明：管网修复和更新改造前应开展检测评估，以便确定是修复还是更新改造，具体用什么技术方法。管网检测频次应考虑管龄、管材、地理位置等因素。

# 8  漏损控制

## 8.1  一般规定

8.1.7  修订说明：《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92中详细分析了管网水量平衡，而且从分区管理、压力调控、计量损失控制和其他损失控制等方面进行管网漏损控制的要求，本标准从管网运行维护的角度，宜统筹建立漏损控制考核体系。

条文说明：建设部颁发的《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92，严格要求供水单位将管网漏损率作为考核的指标。

8.1.8  修订说明：信息化手段是管网漏损控制的一项重要措施，在分区计量数据、漏损率相关数据等统计分析过程中，信息化系统起到了重要的作用。

条文说明：供水单位在管网漏损控制的实施过程中，可逐步建立开展分区计量、分区控压体系，进行漏控数据分析和夜间最小流量等动态分析的信息化建设，定期进行各级分区漏损率数据统计和分析，实现漏损主动管理和精准控制。

## 8.2  计量管理

8.2.2  修订说明：根据住建部2017年编制的《城镇供水管网分区计量管理工作指南》对供水管网制定分区计量实施方案的基本原则进行补充完善。

条文说明：本条提出了开展分区计量工作的要求，分区计量有利于漏损控制，也有益于供水单位的日常运行管理。为此，供水单位应在编制供水系统扩大供水范围的规划及政府实施大规模旧城改造时，逐步建立分区计量管理。制定分区计量实施方案的基本原则为：

1  规划引领，分步实施；

发挥城镇供水设施建设相关规划的引领作用，合理规划管网分区和设施布局，科学分解管网漏损管控目标，指导管网分区计量项目建设。系统推进，分步实施，逐步实现供水管网区域化、层级化和精细化管理。

2  因地制宜，构建体系；

结合旧城改造、老旧小区改造、棚户区改造和二次供水设施改造等，因地制宜，科学制定管网分区计量管理实施方案，与管网建设和改造同步设计、同步实施。 统筹水量计量与水压调控、 水质安全与设施管理、管网运行与营业收费管理，构建管网漏损管控体系。

3  落实责任， 强化监管；

国务院《水污染防治行动计划》明确要求，地方各级人民政府是落实管网漏损控制目标的责任主体，应加强对漏损控制的指导和监管， 积极推行管网分区计量管理，强化部门协作，建立激励机制，鼓励多渠道融资，强化监督考核。

4  长效管理，注重实效。

供水单位作为具体实施责任主体，应建立精准、高效、安全的管网控漏长效管理机制，将管网分区计量与收费管理相结合，实行供水管网分级分区管理，科学分析漏损构成和空间分布，合理采取检漏控漏措施，有效降低管网漏损。

新建、扩建和改建工程项目，应在本单位制定的分区计量实施原则的指导下，结合工程项目的实施有计划地推进分区计量工作。

在成片开发的小区宜安装水量对照总表，通过总表和户表的水平衡管理，达到发现差额、控制漏损的目的。各供水单位也可根据当地实际情况，确定适当的小区规模，安装总表。

8.2.4  修订说明：水表的量程比在现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》 CJJ9的4.6.4中有详细要求，可参照执行。

8.2.6  修订说明：国内较多城市由于历史原因水表安装在用户家中，给水表查抄、更换以及维修等带来较多不便，根据各地实际情况，新建住宅水表安装宜安装在用户室外的管道井或者埋地安装。

8.2.8  修订说明：根据《城市给水工程规划规范》（送审稿）中的说明，现行强条的出处源于1991年8月6日由国家技术监督局发布实施的部门规范性文件《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》，鉴于文件发布日期久远，水表产品的技术水平也有了长足的进步，且通过调研得知主管部门已在着手修订该文件。2019年10月23日，市场监管总局发布“实施强制管理的计量器具目录的公告”（2019年第48号），《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》等一系列文件废止，文件中不再规定用于贸易结算的水量计量仪表的检定和使用周期，只是规定了使用中应接受强制检定。

8.2.9  修订说明：大用户是供水单位运行服务的重点，也是管网漏损控制的重要节点，在水量远传检测和分析技术逐步成熟的情况下，有条件的城镇供水单位可逐步建立相应的信息化手段，更好的开展相关工作。

## 8.3  水量损失管理

8.3.1  修订说明：根据CJJ92进行术语调整，将无收益有效用水量改为免费用水量，并增加条文说明。

条文说明：供水单位对爆管抢修、计划停水、定时排放、突发水质事件排放、新建管道并网冲洗、消防演练等免费用水量应根据各地实际情况建立管理台账，按不同类型及用途进行统计和分析估算。

8.3.2  修订说明：根据CJJ92进行术语调整，将无收益有效用水量改为免费用水量。

## 8.4  管网检漏

8.4.2  修订说明：修改了条文说明。

条文说明：检漏方法的选择可参考《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ159中各种漏水探测方法、使用条件和技术要点等内容。

1  流量法是指借助流量测量仪器设备，通过监测地下供水管道流量变化推断漏水异常管段的方法，分为区域检漏法和区域装表法（District Meter Area，简称DMA）。流量法适用于判断探测区域是否发生漏水，确定漏水异常发生的范围，还可用于评价其他方法的漏水探测效果。

2  压力法是指借助压力测试仪器设备，通过监测地下供水管道供水压力的变化，间接推断漏水异常管段的方法，适用于判断漏水发生，确定漏水发生范围。

3  噪声法是指利用相应的仪器设备，在一定时间内自动监测、记录地下供水管道漏水声音，并通过统计分析其强度、频率，间接推断漏水异常管段的方法，适用于漏水点预定位和供水管网漏水监控。当用于长期性的漏水监测与预警时，宜采用固定设置噪声记录仪方式；当用于对供水管道进行分区巡检时，宜采用移动设置方式。

4  听音法是指借助听音仪器设备，通过识别地下供水管道漏水声音，间接探测漏水异常点的方法。采用听音法探测管道漏水点时应根据探测条件选择使用阀栓听音法、地面听音法和钻孔听音法。

5  相关法是指在漏水管道两端管壁或阀门、消火栓等附属设备放置传感器，利用漏水噪声传到两端传感器的时间差，推算漏水点位置的方法，适用于漏水点预定位和精确定位。

6  检漏方法还有管道内窥法（CCTV）、探地雷达法(GPR)、地表测温法、示踪法等。

供水单位应配备相应的漏损检测仪器设备，有条件的应加大对智能化漏损感知和物联网漏控设备的投入使用，如漏水噪音监测仪等设施设备，结合分区计量建立渗漏预警机制，提高检漏效率。

8.4.4  修订说明：《城市供水管网漏损控制及评定标准》改为《城镇供水管网漏损控制及评定标准》，经济技术改为技术经济。

# 9  信息化管理

## 9.1  一般规定

9.1.1  修订说明：增加了管网监测数据及数据治理、仿真模拟、智能应用等。

9.1.1A  修订说明：管网信息化建设的历程从传统档案资料管理，到数字化、信息化和智能化管理，信息化建设要有规划，只有不断应用才能不断总结和改进。

9.1.3  修订说明：增加了结合各信息系统开展智能应用的要求。

## 9.2  信息管理

修订说明：资料和档案管理是传统的信息管理，本节改为信息管理，增加了管网抢维修信息和在线监测信息两条信息管理新要求。

## 9.3  数据采集与传输

本节修订说明：修改了节名，把5.4节两条移至本节，并增加了两条。

9.3.1 修订说明：补充条文说明

条文说明：应在供水管网关键环节设置在线监测设备，实时掌握水质、水压和水量等运行参数的变化情况。在规划设计阶段，有条件的可考虑部分监测指标合并监测和传输，宜每1min~15min采集一次监测数据，数据上传频率应不低于每24h一次，重点监测点应实时上传数据。市电供电的在线监测设备宜加大采集频率，实现实时上传。应对电动控制阀门的开启度进行在线监测，开启度发生变化时单独存储，监测数据宜实时采集传输。供水管网中测压、测流以及水质监测等设备，应根据规划和应用目标优化布置。

9.3.3  修订说明：应加强供水管网水质在线监测能力建设，监测点布置、监测指标选择等应符合《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T271的规定，并建议适当增设，上海现状10万人或10平方公里设置一个，鼓励结合二次供水建设和改造设置在线水质监测点。

9.3.5、9.3.6  修订说明：把5.4调度数据采集的2条移至9.3节，在1点中增加了水温数据，水温可以影响管道水质变化和管道结构安全，有条件的单位宜在特定管段监测水温，并将水温对管道结构安全和水质安全的影响纳入风险评估体系。

9.3.7、9.3.8  修订说明：增加了2条，包括采集传输设备技术要求、设备检验维护技术要求等。

9.3.7  条文说明：数据采集传输设备应具有数据本地存储、有网传输、断网存储、有网续传功能，保证数据采集和传输质量。不同的在线监测设备应保持时钟同步。

9.3.8  条文说明：应根据现场条件，通过技术经济比较合理选用数据传输方式，例如5G、NB、罗拉等；应按相关要求定期进行数据采集和传输设备的校验及维护，保证监测数据的有效性和可靠性。

## 9.4  管网地理信息系统

9.4.6  修订说明：随着智慧水务的发展，考虑各系统之间数据的应用。

## 9.5  管网数学模型

9.5.7  修订说明：管网在线模型已经有部分实践和应用案例，也是将来的发展方向。管网中在线监测设备越来越多，有利于在线模型的校核和应用。

## 9.6  管网信息安全

修订说明：本节为新增章节，新增4条，规范信息安全管理。

9.6.1  条文说明：供水单位应根据国家现行标准《信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南》GB/T 22239确定信息系统的保护等级，并依照等级保护的要求对信息系统进行保护。根据《中华人民共和国网络安全法》，对于可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施，应在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护。

9.6.2  条文说明：供水单位的管网的信息系统应确保任何情况下不会造成数据的损害、丢失和泄漏，管网的控制系统应确保被控设备（系统）不陷入危险状态或不稳定状态，不允许引起任何误动作。

9.6.3  条文说明：涉及管网空间信息的系统（如GIS）除按照等级保护的相关规定进行保护，其建设、使用和运维还应符合国家有关涉密系统的规定。涉及客户敏感信息和财务信息的系统（如营业收费系统，财务管理系统等），应对敏感信息进行加密处理和权限管理，同时宜建立异地数据容灾备份系统。

9.6.4  条文说明：涉及管网的远程控制系统（如SCADA）应具备基于角色的权限管理功能，现场设备的控制操作应提供校核。控制系统间的通信应采用安全连接，并具备编码校验和纠错功能，重要数据应加密后进行传输。

# 10  管网安全

## 10.1  一般规定

10.1.2  修订说明：增加水温数据，水温可以影响管道水质变化和管道结构安全，有条件的单位宜在特定管段监测水温，并将水温对管道结构安全和水质安全的影响纳入风险评估体系。数据监测的周期根据各个地方实际要求开展，安全和风险评估应至少每季度开展一次，并整理记录相关数据，为后续大数据分析和进一步评估做好基础工作。

10.1.4  修订说明：管道结构安全、管网运行水锤以及漏损控制等是管网中主要安全问题，建立相应的安全保护机制，有利于管网运行安全。在建立相应保护机制的前提下，对重点区域提高管网巡查频次，可有效降低管网发生突发事故的风险。

## 10.2  安全监测与预警

10.2.4  修订说明：供水管网监测体系的内容包括管网水量、水压和水质等运行数据监测，管线空间结构等数据监测，管网信息网络系统和应用系统的监测等。

10.2.6  修订说明：补充了重点管线宜采用在线高频压力计进行瞬变压力监测的要求，补充了设置于综合管廊内的供水管道及附属设施设备的监控要求。

10.2.7  修订说明：补充了监测数据异常报警处理机制，结合人工智能自主学习的数据处理可以提高数据的应用效率，行程数据收集、传输、处理与应用的有效闭环，实现供水单位数据效益化。上海每天生成供水压力动态下限值，每个压力监测点形成自己的压力曲线，实现压力报警的误报和漏报之间的平衡，使报警更准确；同时通过DMA小区夜间流量报警，有针对性地主动检漏，有效降低了管网漏损。

10.2.8  修订说明：供水单位应编制管网水质预警、爆管抢修、重大活动和突发事件应急预案，纳入供水单位综合应急预案，有条件的供水单位可运用管网数学模型对管网运行状况进行模拟分析，优化水质预警方案，制订和完善水质安全应急保障措施。

10.2.9  修订说明：各地供水单位应结合实际情况，对区域内的供水管道材质、管龄、敷设工艺等进行筛查，并结合相关技术进行分析评估。

10.2.10  修订说明：增加了重点管道风险识别的内容。

条文说明：针对排查发现的管网水质风险点，可采取相应措施应对，主要包括：

1  管道流速低于0.2m/s的水力滞留管段：根据现场实际情况，通过管网互联互通等措施优化管网运行状况，实现流速的提升；加强管网水的排放；

2  管网及其附属设施的老化：更新管网及设施；

3  管材质量不符合要求：更换合格管材并加强管材的管控；

4  施工作业不规范：明确施工作业标准和操作流程，加强培训、现场监管与考核；

5  水压突变或流向改变：对供水调度及阀门启闭操作等生产活动提前做好应对方案和措施，避免产生水流冲刷管壁等现象；

6  管理不善造成污染物侵入：建立健全相关维护管理制度，加强日常监管与考核。

## 10.3  应急处置

10.3.2  修订说明：管网水质突发事件造成短时间不能恢复供水的，按照《城市供水条例》第二十二条要求，供水单位应当进行临时供水并尽快恢复供水，按照水质服务管理要求该种情况下需冲洗消毒合格方可恢复供水，并报告当地供水行政主管部门。

10.3.5A  修订说明：管网信息系统包括供水管网运行维护中，由网络和通讯设备、应用和服务设备、计算机软硬件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的一体化系统。供水管网调度系统、营业收费系统、地理信息系统等可在线操作和面向用户的信息系统，应加强安全防护。当发生突发事件时，应按照相应预案开展相关工作。

10.3.5B  修订说明：近年来各地在开展重大活动时，座位城市基本民生保障，供水单位均有义务进行专项保障，故需建立各类专项应急处置方案。

10.3.5C  修订说明：管网突发事件发生以及处理处置过程中，供水单位可通过各类即时通讯方式进行信息报告、信息流转和信息报告反馈，对于现场照片、视频及情况文字描述等现场信息进行采集，按照速报事实，慎报原因的原则对外发布相关信息，及时妥善处理舆情。

10.3.6  修订说明：突发事件评估报告应包括以下内容：

1  突发事件发生的原因；

2  过程处置是否妥当；

3  执行应急处置预案是否及时和正确；

4  宣传报道是否及时、客观和全面；

5  善后处置是否及时；

6  受突发事件影响的人员和单位对善后处置是否满意；

7  整个处置过程的技术经济分析和损失的报告；

8  应吸取的教训。

供水管网发生大型爆管、雷击、水厂跳电、管网水质等问题，应就事故原因开展专项调查和分析，收集事故发生前、处理处置过程中的管网运行数据，评估总体影响，提出专项评估和整改报告，计入供水管网档案资料。同时根据应急处置中暴露出的管理、协调和技术问题，改进和完善预案，实施针对性演练，总结经验教训，整改存在隐患，组织恢复正常工作秩序。

对于给用户造成损失的事故，还应综合运用保险等现代经济措施，妥善处理理赔；造成区域性舆情影响的事故，还应采取相应措施消除影响。